Ваганов И.А

Монтаж электрической схемы управления электроприводом типа 1А03У2, с помощью «Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД

Методическое руководство по проведению практической работы

Тюмень 2020г.

Ваганов И.А. Монтаж электрической схемы управления электроприводом типа 1А03У2, спомощью «Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД

Методическое руководство - Тюмень: ЧПОУ СПО «ТНПК», 2020. - 13 л.

Данное методическое руководство разработано мастером производственного обучения Вагановым И.А. для подготовки учащихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В методическом руководстве отраженны: правильность и последовательность монтажа электрической схемы управления электроприводом, типа 1А03У2, с помощью «Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД, которые применяются в системе АК «Транснефть» и позволяют контролировать и регулировать, как дистанционно, так и непосредственно в ручную двигателя, а соответственно и электроприводные задвижки находящиеся на производстве, а также на других предприятиях.

Защитная система «УЗУД» нашла широкое применение в электрификации, поэтому знание и умение правил монтажа необходимы учащимся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Рассмотрено и утверждено

на_____________________ заседании методической группы

№___ от_________________

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

1. Введение

Данное методическое руководство разработано для подготовки учащихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Настоящее методическое рукаводство предназначено для изучения работы устройства защиты и управления двигателем (в дальнейшем – УЗУД) и содержит сведения о составе, устройстве и принципе работы УЗУД, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, хранения и технического обслуживания) УЗУД и поддержания его в исправном состоянии.

На нефтеперекачивающих станциях и на линейной части нефтепровода используется большой парк электродвигателей, насосов, задвижек, компрессоров, вентиляторов, калориферов и многих других промышленных электроустановок, которые должны обеспечивать безаварийную работу оборудования. Применение «Устройства защитного управления двигателем позволяет проверять токи на асимметрию, обрыв фазы, перегруз, ток короткого замыкания, измеряется сопротивление изоляции и температура двигателя, ведётся контроль холостого тока. При возникновении одной из аварий начинается отсчёт допустимого времени работы двигателя.

Электроприводы позволяют осуществлять:

закрытие и открытие прохода арматуры с пульта управления нажатием пусковых кнопок и остановку запорного устройства арматуры в любом промежуточном положении нажатием кнопки «стоп»;

автоматическое отключение электродвигателя муфтой ограничения крутящего момента при достижении заданного крутящего момента на выходном валу в положениях «закрыто», «открыто» или при аварийном заедании подвижных частей в процессе хода на закрывание и открывание;

сигнализацию на пульте управления крайних положений запорного устройства арматуры и срабатывания муфты ограничения крутящего момента;

автоматическое отключение электродвигателя путевыми выключателями при достижении запорным устройством арматуры крайних положений;

местное указание крайних и промежуточных положений запорного устройства арматуры на шкале местного указателя;

дистанционное указание степени открытия прохода арматуры на пульте управления (при наличии датчика положений);

автоматическое переключение электропривода из положения ручного управления на электрическое или независимое ручное и электрическое

управление;

электрическую блокировку электропривода с работой других механизмов и агрегатов;

Методическое руководство рассчитано на работу двух учащихся и на 6 часов учебного времени.

2.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

2. Общее положение.

2.1. Назначение «Устройства защитного управления двигателем».

Устройство защиты и управления двигателем (УЗУД) предназначено для защиты, автоматики и мониторинга присоединений асинхронных электродвигателей напряжением 0,4 кВ, мощностью до 250 кВт.

Устройство резервирует функции отключающих автоматов и тепловых реле, обеспечивает ограничение неблагоприятных воздействий и ненормальных режимов работы на электродвигатели, что продлевает срок службы электрических машин. Функции мониторинга, предусмотренные в устройстве, дают возможность оценки технического состояния электродвигателя, что позволяет планировать предупредительные ремонты и замены электрических машин.

УЗУД-ЭП представляет собой электронное устройство, соответствующее требованиям ГОСТ 12997-84 и техническим условиям ЮГИШ. 468354.032 ТУ.

Основные функции:

1. Защита от асимметрии тока;

2. Защита от обрыва фазы;

3. Защита от перегруза по току;

4. Максимальная токовая защита (МТЗ) с задержкой по времени;

5. Защита от перегрева обмотки статора (при наличии встроенного позистора);

6. Защита от уменьшения сопротивления изоляции двигателя (фаза-корпус);

7. Ограничение частоты пусков;

8. Сигнализация отсутствия нагрузки на двигателе;

9. Включение аварийной сигнализации при возникновении аварийной ситуации;

10. Дистанционное включение двигателя, изменение уставок, контроль характеристик двигателя, чтение архива аварий по интерфейсу RS-485.

Устройство работает в составе реверсивного (нереверсивного) трехфазного (однофазного) электропривода переменного тока. Устройство используется для защиты любых видов установок общепромышленного и специального назначения:

- насосы;

- компрессоры;

- вентиляторы;

- конвейеры;

- охладители;

- калориферы;

- другие промышленные установки.

3.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

2.3. Принцип действия «Устройства защитного управления двигателем».

После подачи питания на устройство УЗУД проводит внутренние тесты (тест ПЗУ, тест индикации, тест АЦП). После конца самодиагностики устройство готово к работе. Нормальное состояние – горит только светодиод «Сеть» (Есть питание), все выходные каналы не коммутируются. УЗУД находится в ожидании напряжения на дискретных входах (команда на включение двигателя).Ведется контроль сопротивления изоляции двигателя и сопротивления позистора (температура двигателя). Включение двигателя возможно, если нет аварийной ситуации. После появления напряжения на контакте СК1 или СК2 (относительно СК0) УЗУД переходит на этап включения двигателя. Начинается коммутация выходных каналов KL1-KL2 или KL3-KL4 соответственно. Таким образом, для работы с нереверсивным двигателем будут задействованы только вход СК1 (или СК2) и выходы KL1-KL2 (или KL3-KL4). УЗУД проверяет токи на асимметрию, обрыв фазы, перегруз, ток короткого замыкания, измеряется сопротивление изоляции и температура двигателя, ведется контроль холостого хода. При возникновении одной из аварии начинается отсчет допустимого времени работы двигателя. Интегральный алгоритм позволяет исключить влияние кратковременных помех на работу, дает возможность учесть вклад многих факторов на аварийную ситуацию. Если УЗУД принимает решение о

невозможности дальнейшей работы двигателя в таких условиях, коммутация выходных каналов KL1KL2 или KL3-KL4 прекращается. Коммутируется каналы KL5-KL6 (аварийная сигнализация). После определения причин аварии УЗУД необходимо сбросить (нажать кнопку «сброс» на передней панели или кратковременно снять питание с устройства). УЗУД снова готов к работе. Если двигатель не имеет внутреннего терморезистора, необходимо замкнуть перемычкой контакты RT1 и RT2. Для контроля сопротивления изоляции необходимо, чтобы корпус двигателя был соединен с нейтралью (общей с УЗУД). Если контроль изоляции не требуется необходимо оставить свободным

контакт F_I. Если двигатель однофазный, то необходимо пропустить питающий двигатель провод последовательно через три втулки прибора. Таким образом, через три токовых трансформатора будет течь один ток. В этом случае не активными станут защиты от асимметрии токов и обрыва фазы.

2.3. Назначение электропривода.

Электроприводы с двусторонней муфтой типов М, А, Б, В, Г, Д общего назначения и взрывозащищенные, используются для комплектации запорной промышленной трубопроводной арматуры, устанавливаемой в помещениях, под навесом и на открытом воздухе.

Взрывозащищенные электроприводы могут устанавливаться во взрывоопасных зонах

4.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 в соответствии с

маркировкой взрывозащиты IExdIIBT4, 2ЕхdеIIСТ4 и маркировкой взрывозащиты IExdibIIBT4Х, 2ЕхdеibIIСТ4Х для электроприводов с электронным блоком концевых выключателей (далее по тексту ЭБКВ).

Электроприводы предназначены для дистанционного и местного управления запорной арматурой.

Электроприводы могут работать в системах автоматического управления, в том числе с использованием микропроцессорной техники. Установочное положение электроприводов - любое.

Электроприводы рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения (ПB) - 25%. Питание электродвигателей осуществляется от трехфазной сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц, напряжением от 220 до 660В.

Напряжение и частота оговариваются при заказе электропривода. Допустимое отклонение частоты ±2%, допустимое отклонение напряжения +%10/-%15, при этом отклонения напряжения и частоты не должны быть противоположными. При отсутствии требований заказчика электроприводы поставляются с электродвигателями на напряжение 380 В и частоту 50 Гц. Электродвигатели должны обеспечивать кратность отношения пускового момента к номинальному не менее 1,7.

5.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

3. Практическая часть

3.1.  Порядок проведения работы

Лабораторно-практическая работа рассчитана на 6 часов учебного времени и выполняется не более чем двумя учащимися.

3.2. Подготовка к работе.

Прослушать инструктаж по охране труда на рабочем месте, с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и подписью учащегося за инструктаж.

Ознакомиться с настоящим методическим руководством, руководством по эксплуатации данного «Устройства защиты и управления двигателем» и его паспортом, в соответствии с заводским номером. Изучить конструкцию «Устройства защиты и управления двигателем» и электроприводной задвижки своего рабочего места.

Получить разрешение на проведение данной работы. После разрешения на работу получить у мастера производственного обучения необходимые инструменты и материалы по списку.

3.3.Перечень необходимого для выполнения работы оборудования, приспособлений

Электрифицированная задвижка…………………………………..1 шт.

«УЗУД»………………………………………………………………1 шт.

Магнитный пускатель (реверсивный)……………………………..1 шт.

Диэлектрический коврик……………………………………………1 шт.

Мегаомметр…………………………………………………………..1 шт.

Ветошь………………………………………………………………..0,5 м2.

Клещи для снятия изоляции………………………………………...1 шт.

Мультиметр…………………………………………………………..1 шт.

Набор отвёрток с изолированными ручками………………………1 шт.

Соединительные провода…………………………………………...1 компл.

Бокорезы……………………………………………………………...1 шт.

Пассатижи……………………………………………………………1 шт.

3.4. Выполнение работы

Выполнить оценку технического состояния оборудования установленного на лабораторном стенде, при необходимости отремонтировать или заменить. Ознакомится с электрической схемой управления электроприводом типа 1А03У2, спомощью «Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД. После уточнения всех неясных вопросов у мастера  производственного обучения, приступить к сборке схемы на рабочем месте, чертёж схемы смотри приложение №1, убедившись в отсутствии напряжения на стенде.

6.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

Собрав и прозвонив электрическую схему привода получить разрешение на её включение у мастера производственного обучения.

Мастер производственного обучения проверяет качество, и время выполненной работы, после чего оценивает работу, производит отключение лабораторного стенда от напряжения, после чего учащие отсоединяют силовую цепь от автоматического выключателя, производят разборку всей схемы и подготавливают рабочее место для сдачи мастеру.

Далее производится сдача рабочего места, инструмента, приборов и материалов мастеру производственного обучения.

3.5. Форма составления отчета

ОТЧЕТ составляется в произвольной форме и должен содержать

- Наименование лабораторной работы.

- № рабочего места

- Фамилии и инициалы учащихся, выполняющих работу.

- Какие неисправности были выявлены

- Заключение о выполненной работе на     пригодность электропривода к работе
Отчет должен быть написан разборчиво и аккуратно.

Только после сдачи отчета о выполнении практической  работы  учащиеся получают зачет по

выполненной работе.

7.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

4.Правила охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работы.

4.1 Общие требования охраны труда.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в     процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально – экономические, организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные  мероприятия.

К выполнению работ в лаборатории электротехнического оборудования допускаются учащиеся, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте подразделяется на первичный, повторный, внеплановый и целевой.

На учащегося могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

Опасные факторы – это факторы, воздействие которых на    работника, могут привести к его травме:

а) Движущие части машин и механизмов (при работе на наждачно-заточном и вертикально-сверлильном станках, а также при работе электроприводной задвижки);

Вредные факторы – это производственные факторы, воздействие которых на работника, могут привести к профессиональным заболеваниям:

а) Пыль;

б) Шум;

в) Вибрация;

Учащийся должен быть обеспечен спец. одеждой, без металлических замков или пуговиц, ботинками или полуботинками с жёстким носком, без металлической подошвы или набоек.

Для защиты глаз и лица необходимо применять защитные очки.

Для защиты рук необходимо применять перчатки или рукавици из хлопчатобумажного материала.

В учебной лаборатории имеется напряжение 220/380В и все металлические части рабочих установок и оборудования, которые находятся под напряжением, должны иметь заземление (зануление).

При выполнении лабораторно-практических работ необходимо пользоваться спецодеждой, индивидуальными, основными и дополнительными электрозащитными средствами защиты. Перед каждым применением средств защиты, необходимо проверить их состояние, обратить внимание на целостность изоляции. Спецодежду следует носить только в застегнутом виде, она не   должна    иметь, повреждений, свободно   свисающих элементов, типа косынок, галстуков и

т.п. прически и головные уборы должны исключать возможность свисания  "прядей"  волос.

Учащиеся, находясь в лаборатории, должны быть предельно дисциплинированы и внимательны, беспрекословно выполнять все указания мастера, находиться непосредственно у лабораторной установки, на которой они работают.

Запрещается:

•	подходить   и  производить    какие - либо   переключения на установках     и
электрооборудовании,  не относящихся к выполняемой работе;

- пользоваться неисправным или замазученным инструментом;

- прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

•	производить какие-либо присоединения в схемах под напряжением;

•	подавать напряжение на лабораторные стенды и на собранные электрические

схемы без разрешения мастера производственного обучения (инженера);

•	касаться вращающихся   частей электрических машин и наклоняться к ним близко;

8.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

•	оставлять  без  наблюдения  лабораторную установку, электрооборудование
или отдельные приборы под напряжением;

- мыть спецодежду и руки в легковоспламеняющейся жидкости;

- оставлять  замазученную  ветошь  или материалы  на рабочих местах  и  на
оборудовании.

4.2 Требования охраны труда перед началом работы.

Перед началом проведения практических занятий учащиеся проходят инструктаж по охране труда, который регистрируется в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, где каждый учащийся должен расписаться.

Перед выполнением работы, по заданию мастера, каждый учащийся внимательно знакомится с работой, порядком ее безопасного выполнения по данному методическому руководству, и после ответа на контрольные вопросы заданные мастером производственного обучения, получает "Допуск на проведение работы" и приступает к ее   выполнению.

Учащийся должен проверить:

- чистоту и состояние рабочего места;

- наличие и исправность необходимых для выполнения работы инструмента, приспособлений и приборов;

- исправное состояние защитных средств;

- наличие     и      надежность     заземления     лабораторной      установки      и электрооборудования, используемого в практической работе.

Подключение действующей электроустановки осуществляется после получения разрешения мастера или преподавателя, под руководством которых проводятся практические работы. Самостоятельное включение учащимся действующей электроустановки, запрещается.

4.3 Требования охраны труда во время работы.

Во время выполнения работы убедится в отсутствии напряжения на рабочем стенде, проверить заземление рабочего места, и наличие диэлектрического коврика, автоматические выключатели должны находиться в отключенном положении. В процессе работы и после перерывов, любые изменения в схеме должны согласовываться с мастером производственного обучения. Работы должны проводиться строго по данному методическому руководству. При испытании электродвигателя, необходимо пользоваться электрозащитными средствами.

Запрещается прикасаться к вводам электродвигателя без применения диэлектрических перчаток при измерении сопротивления изоляции, вставлять в штепсельную розетку провода, оставлять во время перерыва и после работы электрооборудование под напряжением, работать с электроинструментом, имеющим повреждения изоляции.

Обо всех замеченных случаях, неисправностях в работе оборудования или инструмента, а так же нарушениях требований охраны труда, учащиеся должны

немедленно доложить мастеру производственного обучения, под руководством которого проводятся лабораторные работы.

4.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварии или аварийной ситуации, необходимо немедленно прекратить все работы и сообщить мастеру производственного обучения или администрации НОУ НПО «ТНПЛ» о случившемся.

При обнаружении пожара, немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01(мобильный 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и покинуть помещение по плану эвакуации при пожаре.

9.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

Учащийся обязан сообщить мастеру производственного обучения о любой ситуации угрожающей жизни и здоровья людей, о каждом несчастном случае происшедшем в НОУ НПО «ТНПЛ» или об ухудшении состояния своего здоровья.

4.5 Требования охраны труда по окончании работ.

Убедиться в исправности оборудования, приборов, целостности и комплектности

чертежей, схем и методичек.

Привести в порядок рабочее место и сдать мастеру производственного обучения приборы, оборудование, инструмент и приспособления.

Доложить мастеру производственного обучения об окончании работы, об обнаруженных неисправностях в оборудовании и приборах.

Произвести сдачу рабочего места мастеру производственного обучения.

10.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

5.Список литературы

- «Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10МПА.

2.  Правила устройства электроустановок 6+7 издание, изд.-Новосибирск 2009г.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, изд.-Санкт Петербург 2004г.

4.   М.М. Кацман «Электрические машины». 2003г.

5.   Е.Ф. Макаров «Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и

сетей» 2003г.

6. Руководство по эксплуатации УЗУД. ЮГИШ.468354.032 РЭ

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации «Электроприводы с        двухсторонней муфтой типа А,Б,В,Г,М» ТЭ099.088-00М ТО

- Чтение схем и чертежей электроустановок. В. Камнев

11.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

Приложение №1

12.

И.А.Ваганов « Монтаж электрическая схема управления электроприводом типа 1А03У2,спомощью

«Устройство защитного управления двигателем»  УЗУД»

Содержание.

1.    Введение………………………………………………………………………..…….….2

2.    Общие положения……………………………………………………………..………...3

2.1. Назначение «Устройства защитного управления двигателем»………………....…….....3

2.2. Принцип действия «Устройства защитного управления электродвигателем»..……..4

2.3. Назначение электропривода…….……………………………………………………..4

3.    Практическая часть…………………………………………………………..………….6

3.1. Порядок проведения работы………………………………………………..……….6

3.2. Подготовка к работе…………………………..………………………………..….…..6

3.3. Перечень необходимого для выполнения работы оборудования,

приспособлений…………………….………………………………………….……...6

3.4. Выполнение работы………………………………………………………….…….…..6

3.5. Форма составления отчета………………………………………………….…...…..7

4.    Охрана труда и пожарная безопасность………………………………….……..….….8

4.1. Общие требования охраны труда…………………………………………….…….…..8

4.2. Требования охраны труда перед началом работы…………………………………….9

4.3. Требования охраны труда во время работы………………………………………..….9

4.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях………………………………..….9

4.5. Требования охраны труда по окончании работ……………………………………...10

5.   Список литературы……………………………………..………………………….…...11

6.  Приложение №1 «Схема управления электроприводной задвижкой типа

1А03У2, с помощью устройства УЗУД»…………...……………………………………..12

13.

# Text boxes

Схема управления электроприводной задвижкой типа 1А03УА, с помощью устройства «УЗУД»